## 1
设备地址 | 站点名称 | 参数类型 | 参数名称 | 单位 | MODBUS地址 | 实际量程 | 数据类型 | 数据源 | 备注
1 | 首站 | 模拟量输入 | 阀门当前开度值 | ‰ | 40006 | 0-1000 | 整形 | 执行器
|  |  | 读取当前控制方式 |  | 40007 | 0-9 | 整形 | 执行器 | 0 就地，1 4-20mA, 2电平型，3脉冲型，4二线制常开， 5二线制常关，6 modbus， 7 profibus，8 Hart，9压差PID
|  |  | 读取阀门给定开度 | ‰ | 40008 | 0-1000 | 整形 | 执行器
|  |  | 阀门实际力矩值 |  | 40009 | 0-60000 | 整形 | 执行器
|  |  | 阀门力矩单位 |  | 40010 | 0-2 | 整形 | 执行器 | 0 N，1 Nm,2 KN
|  |  | 电机转速 | rpm | 40011 | 0-6000 | 整形 | 执行器
|  |  | 进压表数据写执行器 |  | 40101 | 0-60000 | 整形 | PLC读取进压表后传递给执行器 | Kpa
|  |  | 回压表数据写执行器 |  | 40102 | 0-60000 | 整形 | PLC读取回压表后传递给执行器 | Kpa
|  |  | 压差PID目标压差设置（写） |  | 40103 | 0-25000 | 整形 | 用户根据现场设定 | Kpa
|  | 模拟量输出 | 设定阀门位置(写) | ‰ | 40012 | 0-1000 | 整形 | 执行器
|  |  | 设定远程信号类型（写） |  | 40013 | 1-9 | 整形 | 执行器 | 1 4-20mA, 2电平型，3脉冲型，4二线制常开， 5二线制常关，6 modbus， 7 profibus，8 Hart，9压差PID
|  | 数字量输入 | 阀开到位 | N/A | 40001/0 |  | 位 | 阀门到位信号 | 1=开到位
|  |  | 阀关到位 | N/A | 40001/1 |  | 位 |  | 1=关到位
|  |  | 阀到指定位置 | N/A | 40001/2 |  | 位 |  | 1=阀门到指定位置
|  |  | 阀门正在开 | N/A | 40002/0 |  | 位 | 阀门运行状态 | 1=正在开阀
|  |  | 阀门正在关 | N/A | 40002/1 |  | 位 |  | 1=正在关阀
|  |  | 阀门停止 | N/A | 40002/2 |  | 位 |  | 1=阀门已停止
|  |  | 告警预留0 | N/A | 40003/0 |  | 位 | 阀门告警信号 | 1=故障
|  |  | PID异常 | N/A | 40003/1 |  | 位 |  | 1=故障
|  |  | 电机过热 | N/A | 40003/2 |  | 位 |  | 1=故障
|  |  | 告警预留3 | N/A | 40003/3 |  | 位 |  | 1=故障
|  |  | 告警预留4 | N/A | 40003/4 |  | 位 |  | 1=故障
|  |  | 自检失败 | N/A | 40003/5 |  | 位 |  | 1=故障
|  |  | 电机驱动器异常 | N/A | 40003/6 |  | 位 |  | 1=故障
|  |  | 电机hall异常 | N/A | 40003/7 |  | 位 |  | 1=故障
|  |  | 位置传感器通信异常 | N/A | 40003/8 |  | 位 |  | 1=故障
|  |  | 4-20mA断线 | N/A | 40003/9 |  | 位 |  | 1=故障
|  |  | 电机堵转 | N/A | 40003/10 |  | 位 |  | 1=故障
|  |  | 电机拒动 | N/A | 40003/11 |  | 位 |  | 1=故障
|  |  | 电机反向运行 | N/A | 40003/12 |  | 位 |  | 1=故障
|  |  | 开过力矩 | N/A | 40003/13 |  | 位 |  | 1=故障
|  |  | 关过力矩 | N/A | 40003/14 |  | 位 |  | 1=故障
|  |  | 传动异常 | N/A | 40003/15 |  | 位 |  | 1=故障
|  | 数字量输出 | 阀门全开（写） | N/A | 40004/0 |  | 位 | 阀门控制 | 1=阀门全开控制
|  |  | 阀门全关（写） | N/A | 40004/1 |  | 位 |  | 1=阀门全关控制
|  |  | 阀门停止（写） | N/A | 40004/2 |  | 位 |  | 1=阀门控制停止
|  |  | 故障告警复归（写） | N/A | 40005/0 |  | 位 | 故障告警复归 | 所有故障复归到初始状态