## 1
设备地址 | 站点名称 | 参数类型 | 参数名称 | 单位 | MODBUS地址 | 实际量程 | 数据类型 | 数据源 | 备注
1 | 首站 | 模拟量输入 | 阀门当前开度值 | ‰ | 40006 | 0-1000 | 整形 | 执行器 |  | 01 03 00 05 00 04 D5 CA
|  |  | 读取当前控制方式 |  | 40007 | 0-9 | 整形 | 执行器 | 0 就地，1 4-20mA,2电平型，3脉冲型，4二线制常开，5二线制常关，6 modbus
|  |  | 读取阀门给定开度 | ‰ | 40008 | 0-1000 | 整形 | 执行器
|  |  | 电机工作电流 | mA | 40009 | 0-60000 | 整形 | 执行器
|  | 模拟量输出 | 设定阀门位置 | ‰ | 40012 | 0-1000 | 整形 | 执行器
|  |  | 设定远程信号类型 |  | 40013 | 1-9 | 整形 | 执行器 | 1 4-20mA,2电平型，3脉冲型，4二线制常开，5二线制常关，6 开关电平+调节， 7 开关脉冲+调节，8 modbus
|  | 数字量输入 | 阀开到位 | N/A | 40001/0 |  | 位 | 阀门到位信号 | 1=开到位 | 01 03 00 00 00 01
|  |  | 阀关到位 | N/A | 40001/1 |  | 位 |  | 1=关到位
|  |  | 阀到指定位置 | N/A | 40001/2 |  | 位 |  | 1=阀门到指定位置
|  |  | 阀门正在开 | N/A | 40002/0 |  | 位 | 阀门运行状态 | 1=正在开阀 | 01 03 00 01 00 01
|  |  | 阀门正在关 | N/A | 40002/1 |  | 位 |  | 1=正在关阀
|  |  | 阀门停止 | N/A | 40002/2 |  | 位 |  | 1=阀门已停止
|  |  | 相序异常 | N/A | 40003/1 |  | 位 | 阀门告警信号 | 1=故障 | 01 03 00 02 00 01
|  |  | 4-20mA无输入 | N/A | 40003/2 |  | 位 |  | 1=故障
|  |  | C相断线 | N/A | 40003/3 |  | 位 |  | 1=故障
|  |  | 电机过温 | N/A | 40003/4 |  | 位 |  | 1=故障
|  |  | 位置传感器异常 | N/A | 40003/5 |  | 位 |  | 1=故障
|  |  | 开关堵转 | N/A | 40003/8 |  | 位 |  | 1=故障
|  |  | 开关拒动 | N/A | 40003/9 |  | 位 |  | 1=故障
|  |  | 开阀过力矩 | N/A | 40003/10 |  | 位 |  | 1=故障
|  |  | 关阀过力矩 | N/A | 40003/11 |  | 位 |  | 1=故障
|  |  | 随动异常 | N/A | 40003/12 |  | 位 |  | 1=故障
|  |  | 反向运行 | N/A | 40003/13 |  | 位 |  | 1=故障
|  | 数字量输出 | 阀门全开 | N/A | 40004/0 |  | 位 | 阀门控制 | 1=阀门全开控制
|  |  | 阀门全关 | N/A | 40004/1 |  | 位 |  | 1=阀门全关控制
|  |  | 阀门停止 | N/A | 40004/2 |  | 位 |  | 1=阀门控制停止
|  |  | 故障告警复归 | N/A | 40005/0 |  | 位 | 故障告警复归 | 所有故障复归到初始状态